#### Интерактивная

#### Cистема управления и контроля

#### GSM

#### OSA-Контроль

www.samm.zp.ua/OSA-Kontrol

#### Введение

#### OSA-Контроль это изделие предназначенное для   управления  удаленным электрооборудованием с использованием GSM мобильной связи.  Все управление и оповещение производится в режиме голосовой связи (обычный телефонный звонок).

#### Интерактивное голосовое управление используемая, как правило, в call-центрах (например, при звонке на информационные номера мобильных операторов) дает возможность абоненту получить информацию и управлять системой в автоматическом режиме. С помощью голосового меню и сигналов тонового набора, человек, нажав на определенную клавишу своего телефона, прослушивает информацию и, следуя указаниям голосового меню, может выбирать дополнительные варианты переходов в тот или иной пункт меню управления системой и оборудованием.

#### Каждому входу и выходу устройства назначается определенная голосовая фраза. При звонке система голосом  проговаривает свое состояние и предлагает воспользоваться управлением для включения выключения выходов. Управление становится простым и понятным для любого пользователя.

#### Например: «Свет выключен…изменить нажмите один

#### Ворота закрыты…изменить нажмите два»

#### Находясь в любом месте и в любое время Вы, с помощью мобильного телефона, будете иметь возможность:

- Управлять, пользуясь подсказками голосового меню, четырьмя выходами для включения или выключения электрооборудования.

- Узнавать,  из голосовых сообщений, в каком состоянии находятся выходы.

- Узнавать, из голосовых сообщений, о состоянии четырех входов. При изменении состояния входа, система сама дозвонится и сообщит об этом.

### Подготовка Sim карты к работе

### Приобретите стартовый пакет оператора мобильной GSM связи. Желательно чтобы пользователи пользовались услугами именно этого оператора. Вставьте Sim карту в телефон, отключите запрос PIN кода и сделайте один платный звонок для активации. Если на счету недостаточно денег для нормальной работы телефона, пополните счет. Достаньте Sim карту из телефона и аккуратно вставьте в разъем на плате изделия.

### Включение и регистрация пользователей

Включите устройство в сеть 220В. Зарегистрируйте в устройстве 5 номеров телефонов пользователей. Для этого сделайте 5 звонков с телефонов пользователей, на номер, установленной SIM карты.

Если телефонных номеров пользователей меньше 5, то звоните с одного телефона  несколько раз, так чтобы общее количество входных звонков было пять.

Голосовое меню скажет Вам «Номер задано». Когда все пять номеров зарегистрированы,  система начинает работать.

### Подключение выходов

### Плата изделия имеет 4 выхода.  На выходах 1, 2, 3 при включении появляется напряжение 12 Вольт, ток по каждому из этих трех выходов не должен превышать 1 Ампер. Эти  выходы могут быть задействованы для включения выключения нагрузки 12В до 1А  или для  управления электромагнитными реле с последующей коммутацией  электросети. Выходы Защищены от короткого замыкания.  Выход 4 это контакты встроенного реле.  Выходы  подключаются непосредственно или через реле к электрооборудованию, которым необходимо управлять удаленно.

### Подключение входов

### Плата изделия имеет 4 входа. По каждому из входов система определяет  наличие резистора с сопротивлением 4.3КОма. Замыкание или обрыв в этой цепи приводит к изменению состояния входа и соответственно проговаривается указанная голосовая фраза в голосовом сообщении. Возможно настроить дозвон по изменению состояния определенных входов. Входы используются  для контроля разнообразных  датчиков.

### Светодиодная индикация состояния системы

### На плате OSA-Котел семь индикаторных светодиодов. Смотрите первый рисунок.

### Светодиоды  с номерами 1, 2, 3 и 4 индицируют состояние соответствующих номеру светодиода входов и выходов.

- Светится                       – выход включен

- Не светится                   - выход отключен

- Периодически  моргает  - сопротивление резистора на входе не равно 4.3Кома

### Светодиод номер 6 индицирует уровень приема GSM сети. Максимальный уровень – семь промигиваний, минимальный одно. При низком уровне  рекомендуется применять внешнюю выносную антенну.

### Светодиод номер 7 индицирует наличие напряжения питания.

### Схема подключения к электросети

### Настройка выходов

#### Каждому выходу устройства назначается определенная голосовая фраза. При звонке система голосом  проговаривает эту фразу и предлагает воспользоваться управлением для включения выключения выходов.

#### Назначение голосовых фраз производится специальными кодами. Вход в режим настройки осуществляется при нажатии цифры «0 », во время звонка на устройство и прослушивания голосового меню. При этом система проговаривает фразу «ВВЕДИТЕ КОД» и ожидает от пользователя набора кода.

#### На рисунке указана структура кода. Пользуясь этим рисунком, выберите подходящую фразу для каждого из используемых выходов или отключите неиспользуемые выходы.

### Настройка входов

#### Каждому входу устройства назначается определенная голосовая фраза. При звонке система голосом  проговаривает  фразу  исходя из состояния входа.

#### Назначение голосовых фраз производится специальными кодами. Вход в режим осуществляется при нажатии цифры «0 », во время звонка на устройство и прослушивания голосового меню. При этом система проговаривает фразу «ВВЕДИТЕ КОД» и ожидает от пользователя набора кода.

#### На рисунке указана структура кода. Пользуясь этим рисунком, выберите подходящую фразу для каждого из используемых входов и отключите неиспользуемые входы. Выберите, необходимо ли будет позвонить пользователю, в случае изменения состояния входа.

#### Сервисные настройки

#### На рисунке указана структура сервисного кода. Пользуясь рисунком, выберите нужное действие или режим работы.

Технические характеристики

| 1. Напряжение питания | 9 В ... 15 В |
| --- | --- |
| 2. Потребляемый ток (при напряжении питания 12В) |  |
| Режим ожидания, реле выключено | 60 мА |
| Режим оповещения | до 190 мА |
| 3. Количество охранных зон (входов) | 4 |
| 4. Диапазон рабочих температур: |  |
| min | -30 °C |
| max | +85 °C |
| 5. Сопротивление оконечного резистора | 4,3 КОм ± 5% |
| 6. Выходы: | 4 |
| 6.1. Реле: | 1 |
| Ток коммутации | 0,1 А (150 В) 1 А (15 В) |
| 6.2. Открытый коллектор: | 3 |
| максимально допустимый ток одного выхода | 1,3 А |
| Максимальный суммарный ток выходов | 3 А |
| Защита выходов | самовосстанавливающиеся предохранители |